- 安康市医疗废物处置中心环保设施运维服务需求清单

一、服务对象

1、医废处置车间废气处理设施；

2、SW1号一体化污水处理站（医废车间生产废水、生活废水）；

3、SW2号一体化污水处理站（废输液瓶（袋）生产线废水）；

二、服务目标

1、污水处理站持续稳定运行，医废车间生产废水及生活废水出水水质符合《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理的要求达标排放。主要污染物达标要求：pH(6-9)、粪大肠菌群数/(MPN/L)≤5000、SS≤60mg/L、COD≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、总余氯：2～8mg/L等。

2、废输液瓶（袋）生产线废水污水处理站正常运转，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，即主要污染物出水口浓度：pH=6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L等。

3、废气处理设施正常运行,气体排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）标准。主要污染物达标要求：H2S≤0.33kg/h、非甲烷总烃≤10kg/h、NH3≤4.9kg/h、臭气≤2000。

- 4、所有污染物排放标准需严格结合环评及排污许可证执行，环保运行管理台账符合规范要求，台账记录完整有序，符合相关技术规范的要求,协助服务对象完成好单位内部的环保工作。

三、技术依据

1、《中华人民共和国水污染防治法》；

2、《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005；

3、《排污单位自行监测技术指南》HJ819-2007；

4、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

5、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93；

6、其他环境保护相关法规及技术规范要求。

- 四、服务内容

（一）污水处理站运行维护

1、预处理工艺维护

1.1水泵的维护保养：提升泵1和提升泵2一用一备，交替运行，设定每12h切换一次；污泥泵每2~3h工作一次，一次工作1min。注意监测水泵的振动情况，检查固定螺栓松动情况。做到防腐有效，无锈蚀，不漏油、不漏电、不漏水、不漏气，出现问题及时上报。

1.2每日检查管路是否运行正常，是否存在破损、渗漏等现象。

1.3调节池运行管理：定期巡检、观察调节池水位变化情况，定期检查调节池进、出水水质。定期进行水质PH值检测，对水质酸碱度进行分析。

1.4定期对设备进行检查、润滑，确保设备的正常运行。

2、生物转盘工艺维护

2.1每周检查转盘覆盖情况，转盘受温度影响最大，冬季低温可以防止热量散失，同时覆盖可以防止藻类生长，防止受雨水冲淋而影响生物膜处理效果。

2.2每两周对脱落的生物膜进行清理，使之不发生腐化；控制水流速度与水流量，避免长时间超负荷现象发生。

2.3每月对生物转盘盘片填料进行抽检，对发黑发臭的滤料及时进行冲洗。

2.4定期检查生物转盘是否有损坏、断裂或变形情况，如果发现问题，应及时告知服务对象进行修复或者更换。

3、消毒工艺维护

3.1污水处理后采用投加次氯酸钠消毒，当发现消毒试剂需要补充的时候及时添加，保存好消毒试剂，确保安全卫生，无污染。

3.2按照工艺要求及时调整次氯酸钠投加量。

3.3定期清洗消毒池，防止药剂残留腐蚀设备。

3.4每日检查进水口和出水口是否有堵塞或泄漏现象，如果有需要进行清理或修复，以确保水的正常流动和过滤效果。

3.5每日检查出水口PH、总余氯浓度。

3.6做好设备加药及运行维修记录台帐。

（二）废气设施运行维护

1、每日对设备进行常规的巡视检查，如发现故障问题需施工方处理的及时告知服务对象。

2、及时清扫各构筑物的杂物，防止有害物质进入设备而损坏设备。

3、严格按废气治理设备的操作说明书进行操作运转，严禁设备空载或超负荷运行。

4、每日检查喷淋塔吸收液pH是否正常。

5、风机、水泵等动力设备在启动前必须确认其相应管道的畅通。

6、检查化学药品储罐液位是否足够（若不足需加药液至适当液位）。

7、药剂贮存器应及时放空清洗，废液协助服务对象按照要求收集暂存。

8、根据工艺需求，及时调整设备的运行参数。

9、作好防锈防腐工作。

10、做好设备加药及运行维修记录台帐。

（三）台账记录要求

1、按照排污许可管理要求做好环保设施运行状态、异常情况、维修保养等的记录。

2、台帐记录应采用统一的标准表格，记录应完整、规范，有是否正常运行、故障情况、维修情况、加药情况等内容。

3、台账记录要及时，准确。严禁造假、丢失、破损现象发生。

4、记录清晰、完整，必须严格执行双签字制度。

5、废气台账统一存放于处置车间办公室，废水台账统一存放于污水处理站操作间。

四、服务费用

服务费用需包括污水处理，废气处理设施运行维护费、全年所需试剂费（次氯酸钠、氢氧化钠）、运维人员经费及税费。